|  | «УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на объекте:

- Общие сведения

- Заказчик:

- Адрес выполнения работ:

- 1.3 Вид работ: монтаж, пуско-наладка автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре с выводом на пост охраны и сопряжением с существующей системой автоматической пожарной сигнализации.

1.4 Основание для выполнения работ: Техническое задание.

1.5. Сроки выполнения работ: в соответствии с договором.

1.6. Подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами:

- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 №215;

- СНиП 3.05.07-85  «Системы автоматизации» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 18.10.1985г. №175;

- ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации (Постановление Госстандарта СССР от 04.12.1984 № 4084) (Официальное издание, М.: ИПК Издательство стандартов, 2002 год);

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» (Приказ МВД России от 12.01.1993) (Официальное издание, М.: НИЦ "Охрана" ГУВО МВД России, 2000 год);

- ПУЭ-2003 «Правила устройства электроустановок», издание седьмое.  Утверждены Приказом  Минэнерго России от 09.04.2003 г. №150.

2. Технические требования к системе АПС

2.1. Комплекс технических средств должен состоять из:

- системы автоматической пожарной сигнализации;

- системы оповещения людей о пожаре;

Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.

Систему автоматической пожарной сигнализации построить на базе приемно-контрольного оборудования НВП «БОЛИД».

2.2. Место выдачи сигнала тревоги в случае возникновения пожара:

- помещение поста охраны с использованием пульта контроля и управления;

- на этажных коридорах с использованием свето-звукового оповещения.

2.3. Система автоматической охранно-пожарной сигнализации

2.3.1. Средствами пожарной сигнализации оборудовать все помещения с обеспечением круглосуточного режима работы.

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта для принятия соответственных мер по ликвидации очага пожара.

В качестве приемно-контрольных приборов (ПКП) система АПС реализовывается на базе адресно-аналоговых микропроцессорных станций С2000, Сигнал 20П.

В составе АПС предусмотреть установку дымовых пожарных извещателей, тепловых пожарных извещателей, ручных пожарных извещателей, извещателей пожарных дымовых линейных и извещателей пожарных пламени, которые должны включаться в шлейфы сигнализации.

АПС должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения», а ПКП различать состояния «Пожар», «Неисправность».

2.4. Система оповещения должна обеспечивать выдачу звуковых сигналов при срабатывании шлейфов пожарной сигнализации.

2.5. Провода шлейфов пожарной сигнализации проложить по потолкам и стенам в гофрированной трубе и кабель-каналах. Линии оповещения о пожаре выполнить самостоятельными проводами с медными жилами в металлорукаве по стенам.

2.8. Пуско-наладочные работы выполняются в соответствии с требованиями ТЗ, ответственного представителя Заказчика и нормами СП систем противопожарной защиты.

2.9.  Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется подрядчиком в соответствии со следующими нормативными документами:

•	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования.

•	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.

•	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.10. Подрядчик выполняющий вышеназванные работы должен обладать:

- лицензией на «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

3.0 Ведомость поручаемых работ:

| № | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Закупка необходимых материалов и оборудования |
| 2 | Прокладка кабельных трасс, пробивка отверстий в перегородках |
| 2 | Монтаж оборудования |
| 3 | Подключение смонтированной АПС на пост охраны |
| 4 | Пусконаладочные работы |
| 5 | Комплексные испытания |
| 6 | Передача рабочей документации |
| 7 | Сдача выполненных работ |

3.1 Ведомость монтируемого оборудования:

| № | Наименование оборудования, материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымовой пожарный извещатель ИП 212-45 | шт | 669 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ | шт | 20 |
| 3 | Ручной пожарный извещатель ИПР-513-10 | шт | 15 |
| 4 | Тепловой пожарный извещатель ИП 105-1-D | шт | 14 |
| 5 | Извещатель пожарный пламени Пульсар 1-01Н | шт | 6 |
| 6 | Оповещатель звуковой пожарный VP-1 | шт | 36 |
| 7 | Оповещатель световой пожарный Молния 12 «ВЫХОД» | шт | 34 |
| 8 | Коробка соеденительная КС-2 | шт | 42 |
| 9 | Труба гофра д 16 | м | 7900 |
| 10 | Кабель для монтажа автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре CQR 4*0,22 | м | 13350 |
| 11 | Металлорукав Р-З-Ц-Х-Ш-15 | м | 5050 |
| 12 | Кабель канал 20*10 | м | 400 |
| 13 | Реле РЭК 51 | шт | 14 |
| 14 | Резистор C2-23Н-0,5-2,2 кОм | шт | 723 |
| 15 | Блок резервного питания БРП 24-01,12В,3А, 7а/ч | шт | 5 |
| 16 | Герметичная аккумуляторная батарея 12В 7А | шт | 5 |
| 17 | Кабель силовой ВВГ 3*1,5 | м | 92 |

3.2 Документация передаваемая Подрядчиком Заказчику при сдаче АПС в эксплуатацию:

-сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

- акт о проведении входного контроля  материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

- акт об окончании монтажных работ;

- акт измерения сопротивления изоляции шлейфов АПС и линий оповещения о пожаре;

- акт об окончании пусконаладочных работ;

- ведомость смонтированных приборов и оборудования;

- акт о проведении комплексного опробирования;

- акт приемки установки в эксплуатацию.